长沙中科成污水净化有限公司

自行监测方案

企业名称： 长沙中科成污水净化有限公司（盖章）

编制时间：     2024年10月

一、企业概况

长沙中科成污水净化有限公司长沙市金霞污水处理厂座落在湖南省长沙市开福区芙蓉北路199号，浏阳河北岸沿河南路北侧，毗邻浏阳河，所在地块东南西北四面分别为芙蓉北路、沿河 路、开福污水处理厂及新城路所围合。

长沙市金霞污水处理厂建于1982年，1984年投产运行，处理规模为3万m3/d，采用带厌氧段的A/O工艺。2003年9月完成扩建工程，在原有基础上另新建了15万m3/d的处理能力，分为7.5万m3/d规模2组，采用带厌氧段的氧化沟工艺，使总处理规模达到18万m3/d。2016年1月完成了提标工程，通过新增部分深度处理设施，将原一级B排放标准提高至一级A标准，污水处理厂纳污范围内的污水量达22~23万m3/d，而处理规模仅为18×104m3/d，处于超负荷的运行状态，对污水厂的正常安全运行有较大的影响。此外，根据《长沙市浏阳河水体达标实施方案（2017-2019）》：“2017年完成浏阳河城区段开福、中科成、新开铺、长善垸、雨花、花桥、星沙、城南等8个污水处理厂尾水提标至准IV类水的技术论证，并制定年度实施方案（2017-2019），2019年完成项目。”因此，污水厂的提标任务也迫在眉睫。2020年长沙中科成污水净化有限公司投资91208.52万元启动“长沙市金霞污水处理厂扩容提标工程”建设，2020年3月30日长沙市生态环境局予以批复（批复文号：长环评﹝2020﹞4号）。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 1083—2020））要求，公司根据实际生产情况，查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定了本公司环境自行监测方案。

二、企业自行监测开展情况说明

公司自行监测手段采用手工监测。

手工监测项目废气（硫化氢、氨气、臭气浓度、甲烷）、废水（pH值、悬浮物、色度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、烷基汞、六价铬）、噪声（等效声级、最大声级）、污泥（有机物降解率）委托有CMA资质的公司进行委外检测。

三、监测方案

（一）废气无组织排放监测方案

1、废气无组织监测点位、监测项目及监测频次

表1    废气无组织监测点位、监测项目及监测频次

| 类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 硫化氢 | 厂界 | 半年 | 手工 |
|  | 氨气 |  | 半年 | 手工 |
|  | 臭气浓度 |  | 半年 | 手工 |
|  | 甲烷 | 厂区甲烷体积浓度最高处 | 年 | 手工 |

2、废气无组织排放监测方法

无组织排放监测点位布设按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），监测项目具体监测分析方法见表2。

表2   废气无组织排放监测方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 |
| 2 | 氨气 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 分光光度剂 |
| 3 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 | 嗅辨袋 |
| 4 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） | 气相色谱仪 |

3、废气无组织排放监测结果评价标准

表3  废气无组织排放监测结果评价标准

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 硫化氢 | 厂界上风向1个监控点；厂界下风向2个监控点 | 0.33mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB 18918－2002）表4 |
|  | 氨气 |  | 1.0 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 10 |  |
|  | 甲烷（%） |  | 0.5 |  |

（二）废气有组织排放监测方案

1、废气有组织监测点位、监测项目及监测频次

表4  废气有组织监测点位、监测项目及监测频次

| 类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 硫化氢 | 除臭系统排气筒DA001 | 半年 | 手工 |
|  | 氨气 |  | 半年 | 手工 |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 半年 | 手工 |
|  | 硫化氢 | 除臭系统排气筒DA002 | 半年 | 手工 |
|  | 氨气 |  | 半年 | 手工 |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 半年 | 手工 |

2、废气有组织排放监测方法

有组织排放监测点位布设、监测项目具体监测分析方法见表5。

表5   废气有组织排放监测方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 |
| 2 | 氨气 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T14679-93 | 分光光度计 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 | 嗅辨袋 |

3、废气有组织排放监测结果评价标准

表6  废气有组织排放监测结果评价标准

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 排放速率 kg/h | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 硫化氢 | 除臭系统排气筒DA001、 除臭系统排气筒DA002 | 0.33 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
|  | 氨气 |  | 4.9 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 2000 |  |

- 废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

表7  废水监测点位、监测项目及监测频次

| 类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水监测 | 流量 | 长沙中科成污水净化有限公司进水口MW001 | 自动监测 | 自动 |
|  | 化学需氧量 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 氨氮 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 总磷 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 总氮 |  | 自动监测 | 自动 |
| 废水排放监测 | 流量 | 长沙中科成污水净化有限公司排放口DW001 | 自动监测 | 自动 |
|  | pH值 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 水温 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 化学需氧量 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 氨氮 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 总磷 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 总氮 |  | 自动监测 | 自动 |
|  | 悬浮物 |  | 月 | 手工 |
|  | 色度 |  | 月 | 手工 |
|  | 五日生化需氧量 |  | 月 | 手工 |
|  | 动植物油 |  | 月 | 手工 |
|  | 石油类 |  | 月 | 手工 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 月 | 手工 |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 月 | 手工 |
|  | 总镉 |  | 季度 | 手工 |
|  | 总铬 |  | 季度 | 手工 |
|  | 总汞 |  | 季度 | 手工 |
|  | 总铅 |  | 季度 | 手工 |
|  | 总砷 |  | 季度 | 手工 |
|  | 六价铬 |  | 季度 | 手工 |
|  | 烷基汞 |  | 半年 | 手工 |

2、废水监测方法

废水进水、排放监测点位布设、监测项目具体监测分析方法见表8。

表8  废水有组织排放监测方法

| 类型 | 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水监测 | 1 | 流量 | / | 在线监测仪 |
|  | 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 在线监测仪 |
|  | 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | 在线监测仪 |
|  | 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 | 在线监测仪 |
|  | 5 | 总氮 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013,水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013,水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 在线监测仪 |
| 废水排放监测 | 1 | 流量 | / | 在线监测仪 |
|  | 2 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020） | 在线监测仪 |
|  | 3 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91 | 在线监测仪 |
|  | 4 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 在线监测仪 |
|  | 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | 在线监测仪 |
|  | 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 | 在线监测仪 |
|  | 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013,水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013,水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 在线监测仪 |
|  | 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 |
|  | 9 | 色度 | 水质 色度的测定 紫外分光光度法 （HJ 828-2017） | 分光光度计 |
|  | 10 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 溶解氧测定仪 |
|  | 11 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | 分光光度计 |
|  | 12 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | 分光光度计 |
|  | 13 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | 分光光度计 |
|  | 14 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018部分代替HJ/T 347-2007） | 恒温培养箱 |
|  | 15 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | 分光光度计 |
|  | 16 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | 分光光度计 |
|  | 17 | 总汞 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 | 数字荧光测汞仪 |
|  | 18 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | 分光光度计 |
|  | 19 | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 | 分光光度计 |
|  | 20 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 | 分光光度计 |
|  | 21 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） | 气相色谱仪 |

3、废水排放监测结果评价标准

表9  废水排放监测结果评价标准

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 浓度mg/L | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水监测 | 流量 | 长沙中科成污水净化有限公司进水口MW001 | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | / | / |
|  | 氨氮 |  | / | / |
|  | 总磷 |  | / | / |
|  | 总氮 |  | / | / |
| 废水排放监测 | 流量 | 长沙中科成污水净化有限公司排放口DW001 | / | / |
|  | pH值（无量纲） |  | 6-9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 水温 |  | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | 30 | 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 》DB43T 1546—2018 |
|  | 氨氮 |  | 1.5(3) | 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 》DB43T 1546—2018 |
|  | 总磷 |  | 0.3 | 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 》DB43T 1546—2018 |
|  | 总氮 |  | 10 | 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 》DB43T 1546—2018 |
|  | 悬浮物 |  | 10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 色度 |  | 30 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 五日生化需氧量 |  | 6 | 环评要求五日生化需氧量≤6mg/L |
|  | 动植物油 |  | 1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 石油类 |  | 1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 1000个/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 总镉 |  | 0.01 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 总铬 |  | 0.1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 总汞 |  | 0.001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 总铅 |  | 0.1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 总砷 |  | 0.1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 六价铬 |  | 0.05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
|  | 烷基汞 |  | 不得检测 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |

- （四）噪声监测方案

1、厂界噪声监测点位、监测项目及监测频次

表10  厂界噪声监测点位、监测项目及监测频次

| 类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | LeqA、最大声级 | 厂界东侧外1米 | 季，昼、夜各一次 | 手工 |
|  | LeqA、最大声级 | 厂界南侧外1米 | 季，昼、夜各一次 | 手工 |
|  | LeqA、最大声级 | 厂界西侧外1米 | 季，昼、夜各一次 | 手工 |
|  | LeqA、最大声级 | 厂界北侧外1米 | 季，昼、夜各一次 | 手工 |

2、厂界噪声监测方法

表11  厂界噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声LeqA | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 厂界噪声分白天（6:00～22:00）、昼夜（22:00～06:00）各测一次 |

3、厂界噪声评价标准

厂界噪声评价标准见表12。

表12  厂界噪声评价标准

| 监测点位 | 监测项目 | 执行限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1米 | LeqA、最大声级 | 昼间：70dB（A），夜间55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 厂界南侧外1米 | LeqA、最大声级 | 昼间：60dB（A），夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 厂界西侧外1米 | LeqA、最大声级 | 昼间：60dB（A），夜间50dB（A） |  |
| 厂界北侧外1米 | LeqA、最大声级 | 昼间：60dB（A），夜间50dB（A） |  |

- （五）污泥监测方案

1、污泥监测指标及最低监测频次

表13  污泥监测指标及最低监测频次

| 类型 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 有机物降解率 | 月 | 手工 |

2、污泥监测方法

表14  污泥监测方法

| 监测项目 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有机物降解率 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918—2002 | / |

3、污泥评价标准

表15  污泥评价标准

| 监测项目 | 执行限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 有机物降解率 | ＞40% | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918—2002 表5 |

四、监测点位示意图

公司自行监测采用手工监测技术手段，公司自行监测点位见附图。

图1  监测点位示意图

五、质量控制措施

公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

（1）、实验室能力认定

委托有资质的环境监测机构开展手工监测项目。

（2）、监测技术规范性

废气监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合要求，监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

（3）、仪器要求

仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（4）、记录要求

手工监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字，不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

（5）、环境管理体系

公司成立环保技术监督领导小组，公司各相关专业负责人为工作小组成员，负责对公司环保设施运行、维护和技术改造的管理。环保设施与主设备同等管理，发电部负责生产与环保设施的安全、环保运行管理，技术支持部负责环保设施的维护和技改管理，确保公司环保设施正常达标运行。公司环保归口于行政部，负责公司环保管理工作，建立环保指标体系，对公司环保工作进行月度绩效考核管理，确保环保体系运行正常。

六、信息记录和报告

（一）信息记录

1、监测和运维记录

手工监测记录均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。手工监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测结果。手工监测结果纸质版环境管理台账均保存五年。

2、生产和污染治理设施运行状况记录

及时记录废气治理设施的运行、异常和故障情况，及时向上级报备。

（二）信息报告

每年年底编写第二年的自行监测方案。自行监测方案包含以下内容：

- 监测方案的调整变化情况及变更原因；

- 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

- 自行监测开展的其他情况说明；

- 实现达标排放所采取的主要措施。

（三）应急报告

1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司应向相关部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

七、自行监测信息公布

（一）公布方式

手工监测将在公司官网进行公开，同时在全国的自行监测数据公示网公示。

（二）公布内容

1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、公司自行监测方案；

6、未开展自行监测的原因；

7、自行监测年度报告；

8、突发环境事件应急预案。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、手工监测数据根据监测频次按时；

3、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。